НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., в сила от 20.07.2007 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. техническите изисквания за защита от шум на сградите при проектирането им;

2. техническите правила за изпълнение на строителните и монтажните работи (СМР), чрез които се осъществява защитата от шум в сградите;

3. техническите правила и норми за извършване на СМР при изпълнението на строежите по отношение на шума в околната среда;

4. изискванията към инвестиционния проект на строежа.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени сгради.

(2) Изискванията на наредбата за ограничаване на шума, излъчван при изпълнението на СМР, се прилагат за всички строежи.

Чл. 3. (1) Изискванията на наредбата се отнасят при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.

(2) При проектирането на помещения със специално предназначение, като стрелбища, студия, зали за музика, говор, многофункционални зали и др. могат да се прилагат изискванията на тази наредба и на специфични нормативни актове и документи (по отношение на отразения шум).

(3) Изискванията на наредбата не се отнасят за източници на инфра- и ултразвук.

Чл. 4. Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за противопожарните строително-технически норми, за техническите изисквания към продуктите, за защита от шума в околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 5. Сградите по чл. 2, ал. 1 се планират, проектират и изпълняват по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите им или до хората в близост до тях, да не надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве, почивка и нормални условия на труд.

Чл. 6. (1) Граничните стойности на показателите за шум в dBА в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях се определят съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).

(2) Граничните стойности на нивото на шум в dBА в помещения на жилищни и обществени сгради се определят съгласно табл. 1 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г.

(3) Граничните стойности на експозицията на шум в dBА за защита на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, се определят съгласно Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.).

Чл. 7. (1) Шумовите характеристики на машините и технологичното оборудване в dBА при проектиране на защитата от шум се определят от производителите им, а когато не са определени, същите се установяват чрез измерване от специализирани лаборатории.

(2) Еквивалентното ниво на шум в dBА от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт, както и показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните периоди на денонощието, се определят съгласно приложение № 3 от Наредба № 6 от 2006 г.

Чл. 8. (1) Продуктите, които имат технически характеристики, свързани с изискванията за шума, се предвиждат в инвестиционните проекти и се влагат в строежите след оценено съответствие по реда на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

(2) Не се допуска влагането в строежите на продукти, без да е оценено съответствието им съгласно ал. 1.

Чл. 9. Лицата, които проектират строежите, оценяват съответствието на проектите, упражняват строителен надзор и обследват строежите за съответствието им със същественото изискване "защита от шум", трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и да имат в състава си или да наемат физически или юридически лица със съответната квалификация.

Чл. 10. Възложителят възлага предварителни (прединвестиционни) проучвания за доказване на необходимостта от съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект и на мерки за ограничаване на шума, излъчван по време на строителството.

Чл. 11. Контролни органи по прилагане на изискванията на тази наредба са органите, определени съгласно ЗУТ , Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИТЕ

Раздел I

Общи положения

Чл. 12. (1) Сградите по чл. 2, ал. 1 се проектират и изпълняват така, че стойностите на показателите за нивото на шума да не са по-високи от тези по чл. 6 .

(2) Защитата от шум се осигурява при:

1. избора на местоположението на сградата;

2. проектирането на нови сгради, реконструкция, основен ремонт и основно обновяване на съществуващи сгради;

3. изпълнението на СМР.

(3) Същественото изискване "защита от шум" включва следните аспекти:

1. въздушен шум, чийто източник е извън сградата;

2. въздушен шум, чийто източник е в друго затворено помещение;

3. ударен шум;

4. шум от техническо оборудване;

5. отразен шум;

6. шум, създаван от източници вътре в строежа или свързан с него.

Чл. 13. (1) При проектирането се предвиждат мерки, които се прилагат както в процеса на изграждане, така и по време на проектния експлоатационен срок на сградите.

(2) По време на експлоатационния срок на сградите, при основни ремонти, реконструкции, основно обновяване, преустройства и при смяна на предназначението на сградите или на части от тях не се допуска влошаване на проектните им характеристики по отношение на защитата от шум.

Чл. 14. Същественото изискване "защита от шум" може да се осигури по един от следните начини или като комбинация от тях чрез:

1. определяне на минималната акустична характеристика на елементите на сградите в числово изражение;

2. определяне на минималните изисквания към акустичните характеристики на строителните продукти;

3. определяне на максималното ниво на шум, на което могат да бъдат изложени хората във или в близост до строежа (строителната площадка).

Чл. 15. (1) Изискването по чл. 14 може да се провери по един от следните методи или като комбинация от тях:

1. изчислителни методи, при които експлоатационните акустични характеристики на елементите на строежа се определят на база на резултатите от изпитвания на акустичните експлоатационни характеристики на продуктите;

2. изпитване на прототип в естествени размери или на модел, който включва всички характеристики на строежа;

3. описателни методи въз основа на проекти, за които е прието, че удовлетворяват същественото изискване "защита от шум";

4. измерване в реални условия.

(2) Стандартите, свързани със защитата от шум на строежите, са посочени в приложение № 1.

Раздел II

Изисквания за защита от шум, чийто източник е извън сградата

Чл. 16. (1) Защитата на сгради от шум, чийто източник е извън тях, се определя в зависимост от:

1. избраното местоположение на сградата по отношение на шума в урбанизираните територии и различните устройствени зони;

2. предвижданото разпределение (разполагане на помещенията с гранични стойности на показателите за шум);

3. звукоизолацията на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.

(2) Мерки за защита от шум се предвиждат задължително при източника на шум, когато и доколкото това технически е възможно.

Чл. 17. (1) Защитата от шум за дадена територия и устройствена зона по отношение на избраното местоположение на сградата се счита за осигурена, когато нивото на шума, създадено от съществуващ или очакван шум от автомобилен, релсов и въздушен транспорт, локални и промишлени източници, е по-малко от граничните стойности на нивото на шум съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г.

(2) Сградите по чл. 2, ал. 1 не се разполагат в територия и устройствена зона с доказано съществуващо или очаквано ниво на шума над граничните стойности на нивата на шума съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г.

(3) Допуска се разполагане на сгради по ал. 2 само след осигурена защита от шум.

Чл. 18. Защитата от шум осигурява постигане на нормираните нива на шума в съответните помещения чрез:

1. правилно проектиране (разполагане) на помещенията с гранични стойности на показателите за шум;

2. звукоизолация на ограждащите конструкции и елементи на сградата;

3. допълнителни мерки при източника на шум.

Чл. 19. Минималните изисквания за изолация от въздушен шум (R'w) в dB на ограждащите конструкции и елементи на сградите се определят съгласно приложение № 2.

Чл. 20. Нивото на шум от автомобилния, релсовия и въздушния транспорт и от локалните и промишлените източници се отчита от шумовите карти за съответното населено място чрез изчисляване или измерване на място по възлагане от възложителя.

Раздел III

Изисквания за защита от шум, чийто източник е в сградата

Чл. 21. Защитата на сгради от въздушен и ударен шум, чийто източник е в тях, се осигурява чрез правилно разполагане на помещенията спрямо източника, като:

1. помещенията с нормирани нива на шум не се допуска да граничат с шумни помещения със спомагателно и обслужващо предназначение, в т.ч. трансформаторни постове, техническо оборудване (водопроводни и канализационни инсталации, вентилационни и климатични инсталации с въздушно отопление, инсталации за отпадъци, асансьори и др.);

2. помещенията с еднакви функции се разполагат от двете страни на преградни стени/подове, като кухня до/над кухня, спалня до/над спалня;

3. стените с вградени или окачени инсталации за техническо оборудване не се допуска да граничат със спални помещения и други помещения за обитаване; в стените на тези помещения не се допуска вграждане или окачване на инсталации за техническо оборудване;

4. се вземат предвид граничните стойности на показателите за шум от техническото оборудване в сградата.

Чл. 22. Граничните стойности на показателите за шум, създаден от техническо оборудване, са, както следва:

1. при техническо оборудване с постоянен шум (помпи, отоплителни инсталации) - LAF max, nT = 30 dBA;

2. при техническо оборудване с променлив шум (асансьор, тоалетно казанче и др.) - LAF max, nT = 35 dBA.

Чл. 23. (1) Минималните стойности на показателите за изолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения са определени в приложение № 3.

(2) Минималните стойности на показателите за изолация на конструкции и елементи между помещения с еквивалентно ниво на шум над 75 dBA и помещения с нормирано ниво на шум са определени в приложение № 4.

(3) Изчисляването на звукоизолацията на ограждащите конструкции и елементи може да се извършва съгласно приложение № 5.

(4) Изчисляването на претегления индекс на действителната изолация от въздушен шум R'w може да се извършва по опростения метод съгласно приложение № 6.

Чл. 24. Определянето на нивото на шума в мястото на въздействие (изчислителната точка) може да се извършва съгласно приложение № 7.

Глава трета

ЗАЩИТА ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Чл. 25. (1) Мерки за ограничаване на шума, излъчван на строителната площадка, се предвиждат при:

1. извършване на шумни СМР;

2. извършване на много шумни СМР;

3. използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито.

(2) Мерките по ал. 1 не се прилагат за ограничаване на шума от:

1. съоръжения извън строителната площадка, които служат за производство и складиране на строителни материали или за обслужване и ремонт на машини и уреди;

2. спешни и неотложни СМР за възстановяване на обществената сигурност и ред (при аварии, бедствия или катастрофи);

3. звукови сигнални системи.

Чл. 26. (1) Шумните и много шумните СМР, които се извършват с машините, определени съгласно приложение № 1 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм., бр. 24, 28 и 40 от 2006 г.), се класифицират в три групи според групата на мерките и в зависимост от предвижданите вредни ефекти и дискомфорт съгласно табл. 1.

(2) Транспортните средства и строителните машини, които се използват на строителната площадка в работни дни, преди 7 ч. и след 19 ч., в събота и неделя и в празнични дни, се класифицират в три групи според групата на мерките в зависимост от предвижданите вредни ефекти и дискомфорт съгласно табл. 1.

(3) Мерките за ограничаване на шума по ал. 1 и 2 се класифицират в три групи: А, Б и В.

Таблица 1

Основни изисквания към групите мерки

| Група на мерките | Шумни и много шумни СМР и транспорт на строителната площадка, които са: | Машини, уреди и транспортни средства, които отговарят на: | Група на мерките |
| --- | --- | --- | --- |
| А | без въздействие | нормално изпълнение (стандартна екипировка) | А |
| Б | с ограничено въздействие | признато ниво на техниката (спрямо актуалните директиви на Европейския съюз) | Б |
| В | със значително въздействие | най-ново съвременно ниво на техниката | В |

Чл. 27. (1) Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много шумни СМР са в зависимост от:

1. разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения;

2. периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР;

3. продължителността на шумните и много шумните СМР;

4. нивото на шум във видовете устройствени зони.

(2) Задължителни мерки се предвиждат и изпълняват при много шумни работи, извършвани от 19 до 7 ч. в работни дни, както и в събота и неделя и в празнични дни.

(3) Мерките по ал. 1 се предвиждат и изпълняват в случаите, определени съгласно табл. 2.

Таблица 2

Мерки при шумни и много шумни СМР

| Разстояние на строителната площадка до териториите и устройствените зони в урбанизираните територии и до съседните сгради с помещения с гранични стойности на показателите за шум | >600 m 600 m 300 m 0 m | Час (период) на деня |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 ч. 12 ч. 13 ч. 19 ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | без |  | мерки |  |
|  |  | Мерки в случай на: 1. шумна строителна фаза ? една седмица; 2. продължителност на много шумните СМР ? една седмица; 3. дискомфорт, създаден от шум в устройствени зони с нормиран шумов режим |  |  |  |  |

(4) Устройствените зони съгласно чл. 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм., бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г.) се класифицират в четири нива по отношение на дискомфорта, създаван от шум:

1. зона за отдих - I ниво;

2. жилищна зона - II ниво;

3. смесена зона - III ниво;

4. производствена зона - IV ниво.

(5) Групата на мерките за ограничаване на шума по отношение на дискомфорта, създаван от него, се определя съгласно табл. 3 и 4.

Таблица 3

Определяне на групата на мерките при шумни СМР

| Ниво на дискомфорт | Продължителност на шумни СМР: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от една до осем седмици | от девет седмици до една година | повече от една година |
| I | Б | Б | В |
| II и III | А | Б | Б |
| IV | А | А | А |

Таблица 4

Определяне на групата на мерките при много шумни СМР

| Ниво на дискомфорт | Продължителност на много шумни СМР: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от една до осем седмици | от девет седмици до една година | повече от една година |
| I | В | В | В |
| II и III | Б | Б | В |
| IV | А | А | А |

Чл. 28. (1) Не се предвиждат мерки за защита от шума, излъчван от строителни транспортни средства, когато те се намират на уличната мрежа.

(2) За транспортните средства на строителната площадка се изисква минимална група на мерки А.

(3) Групата на мерки А е изпълнена, когато:

1. транспортните средства обслужват строителната площадка между 7 и 19 ч.; и

2. броят на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната площадка, в рамките на 10 работни дни е най-много 300 курса на ден, а в останалите дни той е средно до 50 курса на ден.

(4) Когато не са изпълнени изискванията по ал. 3, мерките се определят според допълнителния транспортен трафик:

1. през деня (от 7 до 19 ч.) - по формулата:

ДТД = ТД/ВСТР;

2. през нощта (от 19 до 7 ч.) - по формулата:

| ДТН = ТН/ВСТР; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дтд и Дт | са | съответно допълнителният уличен транспорт от транспорта за строителната площадка през деня и през нощта; |  |
| Тд и Тн | - | съответно броят на транспортните средства през деня и през нощта по време на целия строителен период; |  |
| Встр | е | времетраенето на строителството, седмици. |  |

Чл. 29. Групата на мерките за ограничаване на шума от транспортните средства, които обслужват строителната площадка по време на строителството, се определя в зависимост от дискомфорта и мястото на строежа по отношение на класовете на улиците, както и от необходимите за строежа транспортни средства съгласно табл. 5.

Таблица 5

Определяне на групата на мерките

| Класове на улиците | Ниво на дискомфорт | Допълнителен уличен транспорт от транспортните средства, които обслужват строителната площадка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дтд (ден) | Дтн (нощ) |
| Обслужващи улици (клас VІ) | I | Б | Б |
|  | II и III | Б, когато Дтд>770 | Б, когато Дтн>150 |
|  |  | A, когато Дтд?770 | A, когато Дтн?150 |
|  | IV | A | A |
| Събирателни улици (клас V) | I | Б | Б |
|  | II и III | Б, когато Дтд >330 | Б, когато Дтн >20 |
|  |  | A, когато Дтд ?330 | A, когато Дтн ?20 |
|  | IV | A | A |
| Главни улици | I | Б | Б |
|  | II и III | Б, когато Дтд >940 | Б, когато Дтн >60 |
|  |  | A, когато Дтд ?940 | A, когато Дтн ?60 |
|  | IV | A | A |

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И

ПРИЕМАНЕТО НА СМР ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ

Чл. 30. Изискванията и правилата (технологичната последователност) при изпълнението на СМР за защита от шум на сградите се определят от проектанта с инвестиционния проект в съответствие с тяхното предназначение и указанията на производителя на предвидените с проекта строителни продукти, в т.ч. продуктите за техническо оборудване.

Чл. 31. (1) При изпълнение на защита от шум чрез облицовки на стени, подове и окачени тавани се осигурява необходимото закрепване за осигуряване на безопасната експлоатация на сградите и за опазване на имуществото.

(2) При изпълнение на подови настилки не се допуска прекъсване на еластичния слой, както и наличие на твърди връзки (акустични мостове) между разпределителния слой и стенни или подови конструкции.

Чл. 32. Изискванията към основата, върху която се предвижда да се изпълняват облицовки и подови настилки, се определят с инвестиционния проект и в съответствие с указанията на производителите на строителните продукти.

Чл. 33. На контрол и приемане подлежат:

1. ограждащи конструкции и елементи (стени, подове/тавани);

2. преградни стени;

3. фуги в ограждащите конструкции и елементи и уплътнения на фуги около прозорци и врати;

4. уплътнения на инсталационни отвори за техническо оборудване (около тръби, проводи).

Чл. 34. (1) Контрол и междинно приемане се извършват за всички СМР, които подлежат на закриване. Строителните и монтажните работи се приемат и документират с акт образец 12 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.).

(2) Не се приемат извършени СМР при констатирани несъответствия с изискванията на наредбата и инвестиционния проект.

Чл. 35. Акустични измервания в реални условия се извършват при договаряне между възложителя и строителя след завършването на строежа, в случаите на съмнение и/или спор относно постигането на проектните показатели на сградата при изпълнението на СМР и вложените строителни продукти.

Глава пета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА

СЪЩЕСТВЕНОТО ИЗИСКВАНЕ "ЗАЩИТА ОТ ШУМ"

Чл. 36. Прединвестиционното проучване съдържа данни, свързани с вземането на мерки за защита от шум по отношение на:

1. допустимостта за разполагане на конкретната сграда в избраната зона и територия;

2. проверката на нивата на шума (на мястото на строежа), създаден от различни източници (чрез отчитане от шумовите карти, изчисления или измерване на място);

3. съществуващите съседни сгради с нормирани показатели и разстоянията между тях и строителната площадка;

4. планираната продължителност на изпълнението на строежа;

5. строителните машини и транспортните средства, използвани на строителната площадка, и др.

Чл. 37. По отношение защитата от шум инвестиционният проект на сграда, въз основа на който се издава разрешението за строеж, трябва да съдържа:

1. в част архитектурна - анализ и обосновка за избора на местоположението, за разполагането на помещенията с нормиран шум, за необходимостта от защита от шум на ограждащите конструкции и елементи, както и за избора на строителните продукти;

2. в част конструктивна - анализ и обосновка за избора на ограждащите конструкции и елементи и на строителните продукти;

3. в инсталационните части (водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, електрическа, в т.ч. асансьорна уредба) - анализ и обосновка за целесъобразното разполагане на инсталациите по отношение на помещенията с гранични нива на шум и за избора на строителните продукти.

Чл. 38. В инвестиционния проект се посочват българските стандарти или методиките, използвани при извършване на изчисленията, както и техническите спецификации или експлоатационните характеристики на избраните строителни продукти.

Чл. 39. Инвестиционните проекти на всички видове строежи трябва да съдържат анализ на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за ограничаване на шума по време на строителството в зависимост от избраното местоположение на строежа, разстоянията до съседните сгради, продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите през деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни средства.

Глава шеста

КОНТРОЛ И ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

Чл. 40. (1) Контролът в инвестиционното проектиране и при изпълнението на строителството по прилагането на изискванията на тази наредба се изпълнява от лицата, определени със ЗУТ .

(2) Контролът по спазване изискванията на тази наредба се изпълнява от лицата, които упражняват административен контрол съгласно ЗУТ .

(3) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР , както и за отстраняване на негативните последици от тях, министърът на вътрешните работи или оправомощените от него длъжностни лица могат да спират строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, инсталации, уреди и съоръжения, както и други дейности, които създават опасност за обществения ред по отношение на шума в околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Възложител" е лицето съгласно чл. 161, ал. 1 ЗУТ .

2. "Основно обновяване" е дейността, определена в § 5, т. 66 ЗУТ .

3. "Строителни и монтажни работи" и "строителна площадка" са понятията, определени в допълнителните разпоредби на ЗУТ .

4. "Строителен шум" е шумът по смисъла на ЗЗШОС , причинен от СМР.

5. "Строителни транспортни средства" са строителните машини и транспортните средства, които обслужват строителната площадка.

6. "Много шумни СМР" са:

а) разбиването на бетон;

б) взривните работи;

в) ударите с чук;

г) пробивните дейности;

д) рязането с ъглошлайф, точенето на инструменти;

е) фрезоването, пясъкоструйното или шлайфъчното почистване с високо налягане;

ж) използването на хеликоптери за строителни работи;

з) биенето със земекопни машини, откъртването на залепнал материал по кофата на багера и др.;

и) къртачните и други подобни дейности.

7. "Инфразвук" е звукът с честота, по-ниска от 16 Hz.

8. "Ултразвук" е звукът с честота, по-висока от 20 Hz.

9. R'w е претегленият индекс на действителна изолация от въздушен шум на конструкции и елементи в dB.

10. L'nw е претегленото приведено ниво на звуково налягане от ударен шум в dB.

11. LAекв е еквивалентното ниво на външен шум в dBА.

12. LAFmax, nT е максималното ниво на звуково налягане, отнесено към стандартното време на реверберация 0,5 s, в dBА.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, т. 3 ЗЗШОС .

§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Наредбата се прилага за строежи, чието проектиране започва след срока по § 3 .

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.

Приложение № 1

към чл. 15, ал. 2           Стандарти, свързани със защитата от шум на сгради и съоръжения

1. БДС EN ISO 140-1:2002 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сградии на строителни елементи. Част 1: Изисквания към съоръженията за лабораторноизпитване с ограничено странично предаване (ISO 140-1:1997)

2. БДС EN ISO 140-12:2004 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 12: Лабораторно измерване на изолациятаот въздушен и ударен шум чрез повдигнат под в съседни помещения (ISO140-12:2000)

3. БДС EN ISO 11654:2004 Акустика. Звукопоглъщатели за използване всгради. Оценка на звукопоглъщането

4. БДС EN 12354-1:2003 Строителна акустика. Оценка на акустичнитехарактеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 1:Изолация от въздушен шум между помещения

5. БДС EN 12354-2:2003 Строителна акустика. Оценка на акустичнитехарактеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 2:Изолация от ударен шум между помещения

6. БДС EN 12354-3:2004 Строителна акустика. Определяне на акустичнитехарактеристики на сгради чрез характеристиките на елементи. Част 3: Изолацияот външен въздушен шум

7. БДС EN 12354-4:2004 Строителна акустика. Определяне на акустичнитехарактеристики на сгради чрез характеристиките на елементи. Част 4: Предаванена шум отвътре навън (изчислителен модел за нивото на звукова мощност,излъчена от обвивката на сградата)

8. БДС EN 12354-6:2004 Строителна акустика. Определяне на акустичнитехарактеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 6:Звукопоглъщане в затворени пространства

9. БДС EN 20140-2:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради ина строителни елементи. Част 2: Определяне проверка и приложение на данни заточност

10. БДС EN 20140-9:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сградии на строителни елементи. Част 9: Лабораторни измервания на изолацията отвъздушен шум на окачен таван с въздушна междина над него в съседни помещения

11. БДС EN 20140-10:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сградии на строителни елементи. Част 10: Лабораторно измерване на изолацията отвъздушен шум на малоразмерни строителни елементи

12. БДС EN 29052-1:2003 Акустика. Определяне на динамичната коравина.Част 1: Материали, използвани за плаващи подове в жилища

13. БДС EN ISO 140-3:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолациятаот въздушен шум на строителни елементи

14. БДС EN ISO 140-4:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 4: Измерване на изолация от въздушеншум между помещения в реални условия

15. БДС EN ISO 140-5:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 5: Измервания на изолацията от въздушеншум на фасадни елементи и фасади в реални условия

16. БДС EN ISO 140-6:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 6: Лабораторни измервания на изолацияот ударен шум на подове

17. БДС EN ISO 140-7:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 7: Измервания на изолацията от въздушеншум на подове в реални условия

18. БДС EN ISO 140-8:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 8: Лабораторни измервания нанамалението от ударен шум, преминал през подови настилки върху масивенстандартен под

19. БДС EN ISO 354:2003 Акустика. Измерване на звукопоглъщането вреверберационна камера

20. БДС EN ISO 717-1:2003 Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради ина строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум

21. БДС EN ISO 717-2:2003 Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради ина строителни елементи. Част 2: Изолация от ударен шум

22. БДС EN ISO 717-2:2003 /AC:2003 Акустика. Оценка на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 2: Изолация от ударен шум

23. БДС EN ISO 3382:2004 Акустика. Измерване на времето на реверберацияна помещения с определяне на други акустични параметри

24. БДС EN ISO 7235:2004 Акустика. Лабораторни процедури за измерване нашумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства. Допълнителни загуби,шум от протичане и обща загуба на налягане

25. БДС EN ISO 15186-1:2004 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи посредством интензитета на шума. Част 1:Лабораторно измерване

26. БДС ЕN ISO 10052:2005 Акустика. Измерване на място на изолацията отвъздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения

27. БДС EN ISO 16032:2005 Акустика. Измерване на нивото на звуковоналягане от обслужващи съоръжения в сгради. Инжeнерен метод

28. БДС ISO 9613-2:2005 Акустика. Затихване на звука при разпространениена открито. Част 2: Основен метод за изчисляване

29. ISO/TR 140-13:1997 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради ина строителни елементи. Част 13: Ръководства

30. БДС EN ISO 140-14:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията всгради и на строителни елементи. Част 14: Допълнителни изисквания иръководства за особени строителни условия

31. БДС EN ISO 3822-1:2005 Акустика. Лабораторни изпитвания на шум,излъчен от арматури и съоръжения, използвани във водоснабдителнитеинсталации. Част 1: Метод за измерване

32. БДС EN ISO 3822-2:2003 Акустика. Лабораторни изпитвания на шум,излъчен от арматури и съоръжения, използвани във водоснабдителнитеинсталации. Част 2: Монтаж и условия на експлоатация на изпускателни крановеи смесителни батерии

33. БДС EN ISO 3822-3:2003 Акустика. Лабораторни изпитвания на шум,излъчен от арматури и съоръжения, използвани във водоснабдителнитеинсталации. Част 3: Монтаж и условия на експлоатация на вентили и съоръжения.     Забележка. Списъкът на стандартите е информационен и има цел даподпомогне проектантите, контролните органи и др.

Приложение № 2

към чл. 19

Минимални изисквания за изолация от въздушен шум R?w на ограждащите конструкции и елементи на сградите

| № по ред | Видове сгради | Видове помещения | R’W при ниво на външен шум LAекв. , dB1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ?50 | от 51 до 55 | от 56 до 60 | от 61 до 65 | от 66 до 70 | от 71 до 75 | от 76 до 80 | над 80 |
| 1. | Лечебни заведения | Кабинети, болнични стаи, операционни и манипулационни зали и др. | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 2) | 2) |
| 2. | Жилищни сгради, хотели, заведения за социални грижи, училища, детски заведения и др. | Жилищни помещения, учебни стаи и кабинети, помещения за обитаване (занимални и спални), заседателни зали, читални, зали с общо многоцелево предназначение и др. | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 2) |
| 3. | Сгради за обществено-обслужващи дейности | Работни помещения, в които се извършват съответните видове дейности |  | - | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

1) Стойностите на R’W в потъмнената зона на табл. 1 да се използват приоритетно.

2) Изискванията за изолация на ограждащите конструкции и елементи на сградите при по-високи нива на външния шум се определят със заданието за проектиране в съответствие с конкретните условия на околната среда.

Приложение № 3

към чл. 23, ал. 1

Минимални изисквания за изолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения

| Видове сгради | Видове помещения, наименование и местоположение на ограждащите конструкции и елементи в сградата | Стойности на показателите за изолация от: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | въздушен шум с R’w , dB > или = | ударен шум с L?nw, dB < или = |
| Жилищни сгради, еднофамилни къщи и къщи при свързано застрояване | Подове | 54 | 53 |
|  | Подове на използваеми тавански помещения и тераси с разположени под тях жилища | 53 | 53 |
|  | Подове на жилища с разположени под тях проходи, гаражи и др.п. | 55 | 53 |
|  | Подове на жилища с разположени под тях сутерени, коридори, стълбища | 52 | 53 |
|  | Подове на бани и тоалетни със и без подова канализация | 54 | 53 |
|  | Стълбища и стълбищни площадки | - | 58 |
|  | Преградни стени в жилища | 40 | - |
|  | Стени между жилища и стълбища, стени между жилища и помещения за обслужващи дейности и стени между жилищни и санитарно-хигиенни помещения | 53 | - |
|  | Стени между жилища и общи коридори и общи преддверия | 52 | - |
|  | Стени на проходи, гаражи и други спомагателни и обслужващи помещения | 55 | - |
|  | Врати, които водят от общи коридори, преддверия или стълбищни площадки в коридори и антрета в жилища или работни помещения | 27 | - |
|  | Врати, които водят от общи коридори, преддверия и стълбищни площадки непосредствено в жилищни помещения | 37 | - |
| Хотели, заведения за социални грижи | Подове/тавани | 54 | 53 |
|  | Подове и тавани на басейни, игрални и други подобни общи помещения, граничещи със спални помещения | 55 | 46 |
|  | Подове на коридори | - | 53 |
|  | Подове на бани и тоалетни със и без подова канализация | 54 | 53 |
|  | Стълбища и стълбищни площадки | - | 58 |
|  | Стени между спални помещения и между коридори и спални помещения | 47 | - |
|  | Врати между коридори и спални помещения | 32 | - |
| Лечебни заведения | Подове | 54 | 53 |
|  | Подове и тавани на басейни, помещения за лечебна физкултура или други подобни помещения за защита на прилежащи болнични стаи | 55 | 46 |
|  | Подове на коридори | - | 53 |
|  | Подове на бани и тоалетни със и без подова канализация | 54 | 53 |
|  | Стълбища и стълбищни площадки | - | 58 |
|  | Стени между: - болнични стаи; - коридори и болнични стаи; - кабинети; - коридори и кабинети; - болнични стаи и обслужващи помещения | 47 | - |
|  | Стени между: - операционни и манипулационни зали; - коридори и операционни зали, съответно манипулационни зали | 42 | - |
|  | Стени между: - помещения на интензивно отделение; - коридори и помещения на интензивно отделение | 37 | - |
|  | Врати между: - коридори и болнични стаи; - операционни и манипулационни зали; - коридори и операционни зали, съответно манипулационни зали | 32 | - |
|  | Врати между: - кабинети; - коридори и кабинети | 37 | - |
| Учебни и детски заведения | Подове между учебни стаи (кабинети) | 55 | 53 |
|  | Подове на коридори | - | 53 |
|  | Подове между учебни стаи (кабинети) и помещения с ниво на шум над 75 dBA (спортни зали, музикални кабинети, технически работилници и кабинети и др.п.) | 55 | 46 |
|  | Стени между учебни стаи (кабинети) и между учебни стаи (кабинети) и коридори | 47 | - |
|  | Стени между учебни стаи (кабинети) и стълбища | 52 | - |
|  | Стени между учебни стаи (кабинети) и помещения с ниво на шум над 75 dBA (спортни зали, музикални кабинети, технически работилници и кабинети и др.п.) | 55 | - |
|  | Врати между учебни стаи или други подобни помещения и коридори | 32 | - |
| Сгради за обществено-обслужващи дейности | Подове между кабинети, заседателни зали | 47 | 63 |
|  | Подове между: - работни помещения; - работни помещения и коридори, фоайета, санитарно-хигиенни и технически помещения | 47 | 68 |
|  | Стени между кабинети, заседателни зали и коридори, фоайета | 47 | - |
|  | Стени между работни помещения и коридори, фоайета, санитарно-хигиенни и технически помещения | 42 |  |
|  | Стени между работни помещения | 37 | - |
|  | Врати между: - кабинети, заседателни зали и други помещения; - работни помещения; - работни помещения и коридори, фоайета, санитарно-хигиенни и технически помещения | 32 27 27 | - - |

Забележка. При проектиране на защитата от шум показателите за изолация от въздушен и ударен шум на ограждащите конструкции и елементи се вземат по каталожни данни или се определят експериментално.

Приложение № 4

към чл. 23, ал. 2

Минимални стойности на показателите за изолация на конструкции и елементи между помещения с еквивалентно ниво на шум над 75 dBA и помещения с нормирано ниво на шум

| № по ред | Видове помещения | Ограждащи конструкции и елементи | Стойности на показателите за изолация от: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | въздушен шум с R’w, dB, > или = | ударен шум с L?nw, dB, < или = |
| 1. | Помещения с инженерно-технически съоръжения или техни части с ниво на шум над 75 dBA, помещения в работилници и магазини с LАекв, Т = 75 ? 80 dBA | тавани стени ------------- подове | 57 ---------- - | - ---------- 43 |
| 2. | Помещения с инженерно-технически съоръжения или техни части с ниво на шум над 75 dBA, помещения в работилници и магазини с LАекв, Т = 81 ? 85 dBA | тавани стени ------------- подове | 62 ---------- - | - ---------- 43 |
| 3. | Кухненски помещения на хотели, лечебни заведения, закусвални и др.п. | тавани стени ------------- подове | 57 ---------- - | - ---------- 43 |
| 4. | Ресторанти с LАекв, Т ? 85 dBA | тавани стени ------------- подове | 62 ---------- - | - ---------- 33 |
| 5. | Ресторанти и дискотеки с LАекв, Т = 85 ? 95 dBA (с електроакустична апаратура) | тавани стени ------------- подове | 72 ---------- - | - ---------- 28 |
| 6. | Помещения за кегелбан, фитнесцентрове и др.п. | тавани стени ------------- подове: - игрално отделение - кегел-писта | 67 ---------- - ----------- - | - ---------- 33 ---------- 13 |

Забележка. При проектиране на защитата от шум стойностите на показателите за изолация от въздушен и ударен шум на ограждащите конструкции и елементи се вземат по каталожни данни или се определят експериментално.

Приложение № 5

към чл. 23, ал. 3      Изчисляване на звукоизолацията на ограждащите конструкции и елементи

1. Изолацията от въздушен шум на подове, стени и врати и на ударен шумна подове се характеризира със следните показатели:     А. Изолация от въздушен шум в dB в сгради:     а) Rw' - претеглен индекс на действителната изолация на преградни стени;     б) R'     , R'      -  претеглени индекси на действителната изолация от         45°, w   tr,s,wвъздушен шум на фасадни стени;     в) D   - претеглена приведена разлика в нивата;         nW     г) D   - претеглена стандартна разлика в нивата.         nTw     Б. Изолация от въздушен шум в dB на строителни елементи:     а) Rw'   - претеглен индекс на изолация;     б) D     - претеглена приведена разлика в нивата при окачен таван;         n,c,w     в) D     - претеглена приведена разлика в нивата при малоразмерни         n,e,wелементи.     В. Изолация от ударен шум в dB в сгради:     а) L'   - претеглено приведено ниво на звуковото налягане;          nw     б) L'   - претеглено стандартно ниво на звуковото налягане.          nTw     Г. Изолация от ударен шум в dB на строителни елементи:L  - претеглено приведено ниво на звуковото налягане от ударен шум. nw     Д. L    - еквивалентно ниво на външен шум в dBА.         Aекв

2. При проектиране на защитата от шум в жилищни, общественообслужващи ипроизводствени сгради показателите и честотната характеристика на изолациятаот въздушен шум по т. Б за различни ограждащи и преградни конструкции иелементи се вземат от каталожни данни. При липса на такива данни запроектираните акустично еднородни конструкции показателите и честотнитехарактеристики се определят по графоаналитичен метод.

3. Честотната характеристика на изолацията от въздушен шум на единични

акустично еднородни конструкции в нормирания честотен интервал от 100 до

3200 Нz се построява по схемата на фиг. 1.

Фиг. 1. Вид на честотната характеристика на изолацията от въздушен шум

на акустично еднородни конструкции и елементи

Честотната характеристика се построява в следната последователност:

а) определят се честотите fk, f1 и f2 в Нz по формулите:

б) когато честотите fk и f1 попадат извън честотния интервал от 100 до

3200 Нz, честотната характеристика се построява чрез линейна интерполация;

в) звукоизолацията Rfk в точка С се определя в зависимост от

повърхнинната плътност по графиките на фиг. 2;

Фиг. 2. Звукоизолация Rfk

г) подемът на честотната характеристика в dB/октава в зона III се

определя в зависимост от повърхнинната плътност по графиките на фиг. 3;

Фиг. 3. Подем на честотната характеристика в зона III

д) наклонът на честотната характеристика в dB/октава в зона II и зона I

е даден в табл. 1;

е) от точка С се изчертава права с подем в dB/октава, определен

съгласно буква "г", до пресичането й с правата, успоредна на ординатната ос

и минаваща през f2, с което се определя точка D; по същия начин с подема,

определен съгласно буква "д", се изчертава права до пресичането й с правата,

успоредна на ординатната ос и минаваща през f1, с което се определя точка В.

Стойностите на rv, с3, К1 и К2 са дадени в табл. 1.

Таблица 1

| Вид на материала | ?v, kg/m3 | с3 , m/s | Наклон на честотните характеристики, dB/октава |  |  |  | К1 | К2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |
| Бетон Стоманобетон | 2300 2400 2500 | 3162 3228 3286 | 4 | 7 |  | 5 | 0,32 | 2400 |
| Леки бетони Аглопоритобетон Керамзитобетон Шистопоритбетон Шлакобетон | 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 | 2582 2675 2739 2817 2861 2920 2963 3000 3041 | 4 | 6 |  | 5 | 0,34 | 2400 |
| Гипс | 900 1000 | 1700 1884 | 3 | 6 |  | 5 | 0,36 | 2500 |
| Клетъчен бетон | 500 600 700 | 1000 1197 1414 | 1 | 4 |  | 4 | 0,41 | 2600 |

4. Получената по т. 3 честотна характеристика на изолацията от въздушеншум се сравнява с нормативната крива за въздушен шум (фиг. 4) по методиката,дадена в БДС EN 717-1.

Фиг. 4. Нормативна честотна характеристика на изолацията от въздушен шум на конструкциите и елементите

5. Претегленият индекс на изолацията от въздушен шум на единичниелементи с цилиндрични кухини и касетирани подови конструкции се определя пографиките на фиг. 5 в зависимост от повърхнинната плътност на конструкцията(включително мазилки, замазки и други слоеве, съединени плътно с носещатачаст на елемента).       Фиг. 5. Зависимост на индекса на изолация от въздушен шум от   повърхнинната плътност на единични акустично еднородни стени и подове

6. Честотната характеристика на изолацията от въздушен шум на

еднослойни тънки прегради от метал, стъкло и други подобни материали се

определя графично по схемата на фиг. 6. Координатите на точки В и С се

определят по табл. 2. Наклонът в зона ВА се приема 5 dB/октава за прегради

от органично и силикатно стъкло и 4 dB/октава - във всички останали случаи.

Фиг. 6. Честотна характеристика на изолацията от въздушен шум на

еднослойни тънки прегради от метал

Таблица 2

| Вид на материала | fB, Hz | fC, Hz | RB, dB | RC, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стомана | 6000 h* | 12000 h* | 39 | 31 |
| Алуминиеви сплави | 6000 h | 12000 h | 32 | 22 |
| Стъкло силикатно | 6000 h | 12000 h | 35 | 29 |
| Стъкло органично | 17000 h | 34000 h | 37 | 30 |
| Азбестоциментни листове | 11000 h | 22000 h | 36 | 30 |
| Гипсокартон | 19000 h | 38000 h | 36 | 30 |

* h е дебелината на преградата, mm.

7. Честотната характеристика на изолацията от въздушен шум нацилиндрични стоманени черупки при излъчване на шума в черупката се определяграфично съгласно схемата на фиг. 7.     Фиг. 7. Честотна характеристика на изолацията от въздушен шум на                      стоманени цилиндрични черупки     Координатите на точки В и С, fB и fC в Hz и RB и RC в dB се определятпо формулите:     където:     D   е  диаметърът на черупката, mm;     h   -  дебелината на черупката, mm.

8. Приведеният индекс на изолация от въздушен шум Rwc в dB на съчетанастена от плътна част и прозорец или врата се определя по формулата:     където DRw е снижението на приведения индекс в dB на съчетаната стенаот наличието на прозорец или врата; то се определя по формулата:     където:Rw2  е приведеният индекс на изолацията от въздушен шум, определен по т. 3;S1  -  повърхнината на остъклената част на стената, m2;S2  -  повърхнината на плътната част на стената, m2;Rw1 -  приведеният индекс на изолацията от въздушен шум на остъклената       част, dB.

9. Приведеният индекс на изолацията от въздушен шум на междуетажниподове с рулонни подови покрития се определя по т. 3, като параметърът m сеприема равен на повърхнинната плътност на междуетажната конструкция (безрулонно покритие).

Приложение № 6

към чл. 23, ал. 4      Изчисляване на претегления индекс на действителната изолация от                  въздушен шум R'w (опростен метод)

1. Методът се отнася основно за жилищни сгради, където размерите напреградните стени са подобни на тези в лабораторни условия. Резултатите втези случаи са с приемлива точност. Претегленият индекс на  действителнатаизолация от въздушен шум R'w се изчислява по формула (1), като се отчитавлиянието на обходните пътища, показани на фиг. 1.     Фиг. 1. Пътища за предаване на звук между две помещения     Претегленият индекс на изолацията от въздушен шум за обходни пътища сепредставя обобщено чрез следното уравнение:     За монолитен строителен елемент - от бетон, лек бетон, порест бетон, смаса m' > 150 kg/m2, Rw се определя по формулата:     където m'0  = 1 kg/m2.     За определяне на индекса на изолация от въздушен шум на обходнитепътища Kij за някои приложения в таблицата са дадени начини за изчисляванечрез бездименсионния параметър М.

Приложение № 7

към чл. 24

Определяне на нивото на шума в местата на въздействие

1. Нивата на шум в местата на въздействие (изчислителни точки) сеопределят от октавните нива на звуково налягане L в dB.

2. Октавните нива на звуково налягане L в dB в изчислителни точки впомещения съгласно фиг. 1, в които има един източник на шум, се определят:     а) в зоната на директния и отразения звук - по формулата:     б) в зоната на директния звук - по формулата:     в) в зоната на отразения звук - по формулата:     Фиг. 1. Разположение на изчислителните точки (ИТ) и                    източниците на шум (ИШ):     ИТ1 - изчислителна точка в зоната на прекия и отразения звук; ИТ2 -изчислителна точка в зоната на прекия звук; ИТ3 - изчислителна точка взоната на отразения звук     Фиг. 2. Графика за определяне на коефициента x в зависимост ототношението на r към максималния линеен размер на източника на шум lmax

Фиг. 3. Графика за определяне на коефициента w в зависимост от отношението на константата на помещението В към площта на ограждащите повърхности Sоrр

3. Константата на помещението В в m2 в октавни честотни ленти сеопределя по формулата:     където:     В      е  константата на помещението в m2 за средногеометрична      1000                честота 1000 Hz, определена по табл. 1, в зависимост от                типа и обема V в m3 на помещението;     ?      -   честотен множител, определен по табл. 2.     Константата на помещението В1000 за помещенията от четвърти тип(табл. 1) се използва при определяне на В по формула (4) при изчисляване наизолацията от въздушен шум на ограждащи конструкции и при акустичниизчисления на вентилационни системи.

4. Октавните нива на звуково налягане L в dB в изчислителни точки в

помещения с няколко източника на шум се определят:

а) в зоната на директния звук - по формулата:

б) в зоната на отразения звук - по формулата:

където Lpi, B и w са както във формули (1), (2) и (5).

Таблица 1

| Помещение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Описание | Константа В1000, m2 |
| 1 | С неголям брой хора (металообработващи цехове, вентилационни камери, генераторни зали, машинни зали, изпитвателни стендове и др.) | V 20 |
| 2 | С твърди мебели и голям брой хора или с неголям брой хора и мека мебел (лаборатории, тъкачни и дървообработващи цехове, кабинети и др.) | V 10 |
| 3 | С голям брой хора и мека мебел (работни помещения в сгради за обществено-обслужващи дейности, конструктивни бюра, аудитории във ВУЗ, ресторанти, магазини, чакални в жп гари и летища, класни стаи, читални, библиотеки, жилищни помещения и др.) | V 6 |
| 4 | Помещения със звукопоглъщащи облицовки на тавана и част от стените | V 1,5 |

Таблица 2

| Обем на помещенията V, m3 | Честотен множител m в средногеометрични честоти в октавни ленти, Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| V < 200 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| V = 200 ? 100 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 4,2 |
| V > 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,77 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 6,0 |

Първият член на формула (6) се определя, като се сумират звуковите

мощности на източниците на шум Lpi с помощта на табл. 3. Ако източниците на

шум имат еднаква звукова мощност Lpо, сумарната звукова мощност

Lp = Lpо + 10 lgn.

Таблица 3

| Разлика между сумиращи се нива | Поправка към по-високото ниво за получаване на сумарното ниво |
| --- | --- |
| 0 | 3 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 0,5 |
| 10 | 0,4 |
| 15 | 0,2 |
| 20 | 0 |

5. Октавните нива на звуково налягане L в dB в изчислителни точки,

когато източникът на шум и изчислителните точки са разположени в жилищната

зона или на площадките на промишлени предприятия, се определят по формулата:

Таблица 4

| Средногеометрични честоти в октавни ленти, Hz | ?a dB/km |
| --- | --- |
| 63 | 0 |
| 125 | 0,7 |
| 250 | 1,5 |
| 500 | 3 |
| 1000 | 6 |
| 2000 | 12 |
| 4000 | 24 |
| 8000 | 48 |

6. Октавните нива на звуковите мощности на шума Lpпр в dB, преминаващпрез ограждащата конструкция на помещението (фиг. 4а и 4б) или през канал,съединяващ две помещения или помещение с външната околна среда, акоизточникът на шум е в помещението (фиг. 4в), се определят по формулата:     където:     L    са    октавните нива на звуковото налягане в dB                пред ограждащата конструкция;     S    е     площта на преградата, m2;      n     DLp  -     снижението на звуковата мощност на шума                в dB при преминаване на звука през преградата;     ?D  -      корекцията в dB, отчитаща характера на звуковото поле при                падане на звуковите вълни върху преградата.     Фиг. 4. Разположение на източниците на шум и изчислителните точки:     ИШ - източник на шум; ИТ - изчислителна точка; А - междинна точка;        I - помещение с източници на шум; II - открито пространство;                    III - помещение, защитавано от шум     Стойностите за DLp, dD и L се определят:     а) ако преградата е ограждаща конструкция на помещението, DLp = R,където R е изолацията от въздушен шум в dB на ограждащата конструкция воктавни честотни ленти;     б) ако преградата е канал с площ на входящото сечение Sn в m2, DLp еравно на сумарното снижение на звуковата мощност в октавни честотни ленти вканала;     в) при падане на звуковите вълни в помещението върху преградатакорекцията dD = 6 dB, а L се определя по формула (3) или (6);     г) при падане на звуковите вълни от външното околно пространство върхупреградата dD = 0, а L се определя по формула (7) и табл. 3.

7. Октавното ниво на звукова мощност на шума Lpпр в dB, преминаващ презканал, ако източникът е непосредствено в канала, съединен с друго помещениеили с външната околна среда, се определя по формулата:     където:     Lp    е    нивото на звуковата мощност в dB, излъчвана от източника       вх       на шум в канала;     DLp   -    сумарното снижение на октавното ниво на                звуковата мощност в dB по пътя на разпространение на звука.     Сумарното снижение на октавното ниво на шума се определя:     а) при излъчване на звука през изходящия отвор на канала - като сума отнивата на звуковите мощности в елементите на канала или системата канали(например мрежа от въздуховоди);     б) при излъчване на звука през стените на канала - по формулата:     където:     DL'  е  снижението на октавното ниво на звуковата мощност в dB по       p     пътя на разпространение на звука между източника на             шум и началното сечение на участъка от канала, през който се             излъчва шумът;     S   -   площта на напречното сечение на канала, m2;      0     S   -   площта на външната повърхност на стените на канала в m2,      k      чрез който се излъчва шумът;     R   -   изолацията от въздушен шум на стените на канала, dB;      k     DL  -   снижението на нивото на звукова мощност по дължината на             разглеждания участък от канала, dB.

8. Октавните нива на звуковата мощност на шума Lpпр в dB, преминаващпрез преграда в защитаваното от шум помещение, ако източникът на шум е впомещението, разположено в друга сграда, се определят в следнатапоследователност:     а) определят се октавните нива на звуковата мощност на шума Lpi в dB,преминаващ през различни прегради от помещението с източника във външнатаоколна среда, по формула (8) или (9);     б) определят се октавните нива на звуковото налягане на шума Li в dB вмеждинната изчислителна точка А (фиг. 5), избрана непосредствено до външнатаограждаща конструкция на помещението, защитавано от шум, по формула (7),като в нея L се замества с Li, а Lp - с Lpi;     в) определят се сумарните октавни нива на звуковото налягане Lсум в dBв точка А по табл. 3;     г) определят се октавните нива на звуковите мощности на шума, преминалв защитаваното от шум помещение, Lpпр в dB по формула (8), като в нея L сезамени с Lсум и се приеме dD = 0.

9. Октавните нива на звуковото налягане в изчислителната точка Lпр вdB, преминаващи през преградата, се определят по формула (3), (6) или (7),като L се замени с Lпр и Lр - с Lрпр.

10. Октавните нива на звуковото налягане от няколко източника на шумLсум в dB се определят като сума от нивата на звуковите налягания наотделните източници по табл. 3.

Фиг. 5. Разположение на източника на шум в канал и изчислителната точка в защитаваното от шум помещение, намиращо се в друга сграда; r1 - разстоянието от изхода на канала до външната ограждаща конструкция на защитаваното от шум помещение; r2, r3 - разстояние от центровете на излъчващите повърхности до външната ограждаща конструкция на защитаваното от шум помещение

11. Нивата на звуковото налягане Lj в dB в изчислителната точка запрекъсващ и импулсен шум от един източник се определят по формула (1), (2),(3) или (7) за всеки интервал от време tj в min, през който стойностите нанивата на звуковите налягания Lj в dB остават постоянни, като в посоченитепо-горе формули L се замести с Lj. След това се определя еквивалентното нивона звуково налягане Lекв в dB за общото време на въздействие на шума T в minпо формулата:     където:     тj  е  времето в min, през което стойностите на нивото на звуковото            налягане Lj в dB остават постоянни;     Lj  -  постоянната стойност на нивото на звуково            налягане в dB на прекъсващия или импулсен шум за интервал            от време, min;     Т   -  общото време на въздействие на шума в min, което се приема за            производствени помещения - продължителността на работната смяна,            и за прилежащите територии - от 7 до 19 ч. (дневен период),            от 19 до 23 ч. (вечерен период) и от 23 до 7 ч. (нощен период).

12. Еквивалентните нива на звуково налягане Lекв в dB в изчислителнататочка за прекъсващ и импулсен шум, създаван от няколко източника, сеопределят съгласно табл. 3.